Acciones del Decano relacionadas con el Informe INTI

(extraido de http://www-atmo.at.fcen.uba.ar/~habitat/)

Buenos Aires, 19 de abril de 1999

Una vez estudiadas y analizadas las conclusiones del informe contratado al INTI

sobre el estado de los sistemas de ventilación del Pabellón II, el Decano de la

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires ha

resuelto:

a) Encomendar a la Directora del Servicio de Higiene y Seguridad que:

1) Controle, en un plazo no mayor a 10 días, si el listado de laboratorios que no

presentaron las planillas de encuesta que se usaron como base del informe (que

figura en el mismo) se corresponde con los datos que tiene dicho servicio. En

aquellos casos en que se verificase el incumplimiento de la mencionada

presentación, deberá informar si han existido razones de fuerza mayor que lo

justifiquen. De no existir justificación, se procederá a clausurar el laboratorio

correspondiente hasta que el mismo provea un informe complementario realizado por el INTI y pagado con fondos propios, a los efectos de completar el informe actual.

2) Proponga a este Decanato, en un plazo no mayor de 30 días, un sistema de

clasificación de los laboratorios en función de su nivel de riesgo. Esta propuesta

será analizada en forma conjunta con los Directores de Departamento. Una vez

aprobada esta clasificación, se aplicará a todos los laboratorios existentes en un

plazo no mayor de 90 días. Se colocará una identificación en los accesos de los

laboratorios que determinarán qué tipo de tareas se pueden realizar, qué materiales

y drogas se pueden utilizar, y cuál es la cantidad máxima que se puede almacenar de

cada uno de ellos. Si en el futuro se planea modificar el uso de un laboratorio, se

deberá solicitar una nueva clasificación.

3) Realice, en un plazo no mayor de 60 días, un relevamiento del uso que se le da

en la actualidad a las diferentes dependencias del edificio. Dado que es necesario

utilizar cada sector alimentado por una sub-central de ventilación para un mismo

fin, de forma de permitir que se habilite la ventilación central sin necesidad de

contar con equipos de tratamiento de aire, se constatará que:

- los laboratorios químicos de riesgo estén en el exterior del edificio.

- las dependencias de riesgo bajo estén en sectores interiores del edificio.

- no existan áreas de uso mezclado.

En base al relevamiento realizado se generará una propuesta de mudanza que permita

la habilitación de la ventilación general. Está propuesta de mudanza será

comunicada al Director del Departamento respectivo quien deberá presentar las

objeciones técnicas que considere pertinentes en un plazo no mayor de quince (15)

días, pasados los cuales tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días para

hacer cumplir las mudanzas que correspondan.

4) Realice, en un plazo no mayor de 60 días, un relevamiento de los drogueros y las salas de colección. Se deberá informar cuáles son las mejoras urgentes a realizar en los mismos, dado que, a partir de la clasificación de los laboratorios, los drogueros serán los únicos lugares de almacenamiento de cantidades importantes de drogas. Los drogueros deberán contar con ventilación localizada independiente al exterior, por lo que se deberá informar en cada caso la necesidad de realización de mudanzas.

b) Encomendar a la Secretaría Técnica que:

1) Evalúe, en un plazo no mayor a 15 días, el costo de revisar todo el sistema de

rejillas de cloacas y pasillos y ponerlos en condiciones de limpieza y correcto

funcionamiento.

2) Evalúe, en un plazo no mayor a 30 días, el costo de reparar los sectores con

problemas de filtraciones de desagües.

3) Evalúe, en un plazo no mayor a sesenta días, un presupuesto de adecuación de la

ventilación general del edificio, partiendo del supuesto que, una vez clasificados

los laboratorios y redistribuídos los espacios, no habrá zonas de uso mixto que

incluya:

- reparación de los ventiladores centrífugos que estén deteriorados y mantenimiento

general y limpieza interior de los conductos

- eliminación de la interconexión entre áreas y reinyección de aire sin tratamiento

adecuado

- corrección del desbalanceo de caudales

Por otra parte, en base a los resultados preliminares del informe del INTI, se han

iniciado durante 1998 los trámites ante el Rectorado de la Universidad de Buenos

Aires para la reparación de las campanas de los laboratorios. De las 136 campanas

relevadas ninguna cumple con el caudal óptimo, solo 52 cumplen con un requisito

mínimo y 84 campanas no están funcionando. La Secretaría Técnica ha presentado

durante 1988 el listado de campanas a reparar, indicando las prioridades según el

uso y la gravedad de los problemas detectados. El Rectorado ya ha asignado fondos

para la reparación de 50 campanas, 14 de las cuales ya están en proceso de

licitación. Este Decanato se compromete a realizar un seguimiento permanente de los

trámites que involucran estas reparaciones a los efectos de asegurar que solo

demoren el tiempo mínimo que requiere la realización de una obra con fondos

públicos.